Техническая спецификация закупаемых товаров

| Вид закупки | Закуп товаров с сопутствующими работами по монтажу, пусконаладке, настройке и вводу в эксплуатацию. |
| --- | --- |
| Структурное подразделение (Заказчик) | Служба безопасности соревнований и интегрити КФФ. |
| Планируемая сумма закупа (без учета НДС) | 5 000 000 тенге без учета НДС. |
| Наименование товара | Оборудование системы контроля и управления доступом (СКУД) для административного здания КФФ с монтажом, настройкой и вводом в эксплуатацию. |
| Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик | Общие требования • Оборудование и программное обеспечение должны обеспечивать построение единой системы контроля и управления доступом для административного здания КФФ. • Требования настоящей технической спецификации являются минимальными. Допускается поставка эквивалентного либо более совершенного оборудования при условии полного соответствия функциональному назначению, совместимости компонентов, надежной работы системы и соблюдения гарантийных обязательств. • Не допускается поставка бывшего в употреблении, восстановленного, поврежденного, контрафактного оборудования или программного обеспечения. • Все предлагаемые компоненты должны быть совместимы между собой, обеспечивать централизованное администрирование, передачу событий в режиме реального времени и возможность последующего расширения системы. • При наличии в технической спецификации конкретных числовых параметров допускается эквивалентное решение, не ухудшающее функциональные, эксплуатационные и качественные характеристики закупаемой системы, если иное прямо не обусловлено требованиями безопасности или условиями монтажа на объекте. 1. Биометрический терминал контроля доступа - не менее 4 шт. • назначение: идентификация пользователей и управление доступом на контролируемые точки прохода; • поддерживаемые способы идентификации: распознавание лица и/или иная биометрическая идентификация, бесконтактная карта, при необходимости пароль или их комбинация; • наличие защиты от подделки биометрических данных или аналогичной технологии подтверждения живого присутствия; • дисплей: цветной сенсорный, диагональ не менее 4,3 дюйма; • камеры: не менее 2 камер, разрешение не ниже 2 Мп каждая либо эквивалентное решение, обеспечивающее устойчивое распознавание; • память: не менее 3 000 пользователей/лиц, не менее 3 000 карт, не менее 150 000 событий; • тип карт: Mifare 13,56 МГц либо эквивалентный распространенный стандарт, совместимый с предлагаемой системой; • интерфейсы: Ethernet RJ45, релейный выход, USB, Wiegand или RS-485 либо иные интерфейсы, обеспечивающие подключение к контроллерам и программному обеспечению СКУД; • наличие входа кнопки выхода, входа датчика двери, датчика вскрытия/демонтажа либо эквивалентных средств контроля; • питание: 12-24 В DC либо питание, совместимое с предлагаемой системой; • степень защиты для уличного исполнения: не ниже IP65 либо использование защитных аксессуаров, обеспечивающих эксплуатацию в условиях места установки; • диапазон рабочих температур для уличного размещения: не хуже от -30 °C до +50 °C либо иной диапазон, достаточный для условий эксплуатации в г. Астана; • комплектация: настенные/поворотные кронштейны для терминалов - не менее 2 шт., защитные козырьки для уличных терминалов - не менее 2 шт., совместимые с предлагаемыми терминалами. 2. Турникет распашной - 1 комплект • тип: распашной турникет, состоящий из правой и левой секций, предназначенный для организации санкционированного прохода; • материал створок: акриловое стекло, закаленное стекло либо иной безопасный прозрачный материал, пригодный для эксплуатации в зоне прохода; • корпус: нержавеющая сталь либо сталь с антикоррозийным покрытием; • функция антипаника: автоматическое открытие створок при отключении питания, срабатывании пожарной сигнализации или по команде оператора; • пропускная способность: не менее 20 человек в минуту в штатном режиме, с возможностью настройки режимов прохода; • ширина прохода: не менее 650 мм, с возможностью организации расширенного прохода при конструктивной необходимости; • направление прохода: двунаправленный режим; • наличие световой индикации статуса прохода и направления движения; • наличие датчиков контроля прохода и предотвращения прохода «хвостом» либо эквивалентных средств контроля; • интерфейсы: Ethernet и/или RS-485, релейные входы/выходы, входы тревоги, кнопка выхода либо иные интерфейсы, обеспечивающие интеграцию с СКУД; • привод: электромеханический, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию; • ресурс наработки: не менее 3 000 000 циклов; • питание: от сети 220 В AC либо через штатный блок питания, предусмотренный производителем; • комплектация: необходимые крепления и монтажные элементы для установки терминалов на турникет, совместимые с предлагаемым оборудованием. 3. Пульт управления к турникету - 1 комплект • назначение: ручное дистанционное управление турникетом с поста охраны; • функции: открытие/закрытие прохода, разблокировка, переключение режима прохода при необходимости; • тип подключения: проводной или радиоуправляемый пульт с релейным выходом либо эквивалентное решение, совместимое с турникетом; • комплект поставки: пульт управления и приемный/коммутационный модуль при необходимости. 4. Электромагнитный замок - не менее 2 шт. • тип: электромагнитный накладной замок; • сила удержания: не менее 280 кг; • питание: 12 В / 24 В DC либо совместимое с предлагаемой системой; • наличие индикации состояния либо возможность контроля состояния через СКУД; • комплектация: L-образные кронштейны - не менее 2 шт., накладные металлические кнопки выхода - не менее 2 шт.; • кнопка выхода: контакт NO/COM или эквивалентный, питание 12-36 В DC при наличии световой индикации. 5. Блок питания с аккумулятором - не менее 2 комплектов • тип: резервируемый источник питания для оборудования СКУД; • выходное напряжение: 12-13,8 В DC либо иное, совместимое с оборудованием; • выходной ток: не менее 5 А; • наличие защиты от перегрузки, короткого замыкания, неправильной полярности, избыточного заряда и полного разряда аккумулятора; • комплектация: аккумуляторная батарея 12 В емкостью не менее 7 Ач либо эквивалентная батарея, обеспечивающая резервное питание подключенной нагрузки. 6. Коммутатор управляемый 8 портов - 1 шт. • тип: управляемый сетевой коммутатор; • порты: не менее 8 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с; • пропускная способность: не менее 16 Гбит/с; • поддержка VLAN, STP/RSTP, LLDP, DHCP либо эквивалентного функционала управления сетью; • защита от перенапряжения и стабильная работа в составе локальной сети СКУД. 7. АРМ оператора СКУД - 1 комплект • назначение: мониторинг событий, администрирование пользователей, прав доступа и отчетов; • процессор: не менее 6 ядер / 12 потоков или эквивалент по производительности; • оперативная память: не менее 16 ГБ; • накопитель: SSD не менее 1 ТБ; • видеоподсистема: дискретная видеокарта не менее 2 ГБ или встроенная/дискретная видеоподсистема, обеспечивающая стабильную работу ПО и монитора; • комплектация: монитор не менее 23,8 дюйма Full HD, клавиатура, мышь, лицензионная операционная система, ИБП не менее 600 ВА. 8. Ограждение высотой 1 м общей длиной не менее 8 м - 1 комплект • назначение: организация направленного движения посетителей и исключение обхода зоны турникета; • материал: нержавеющая сталь либо сталь с порошковым антикоррозийным покрытием; • общая длина: не менее 8 м; • комплектация: распашная калитка шириной не менее 0,9 м, высотой 1 м, с щеколдой и доводчиком. 9. Кабельная продукция и расходные материалы • поставщик обязан предусмотреть весь объем кабельной продукции и расходных материалов, необходимых для монтажа и ввода системы в эксплуатацию; • ориентировочный состав: UTP Cat.5e indoor или выше, ВВГнг 3х1,5, ШВВП, коннекторы, розетки, автоматические выключатели, DIN-рейки, гофротруба, кабель-канал, ПНД труба, крепежные и иные расходные материалы; • окончательный объем кабельной продукции определяется по результатам обследования объекта и согласованного с Заказчиком плана размещения оборудования. 10. Программное обеспечение СКУД - 1 комплект • тип: лицензионное программное обеспечение для централизованного управления СКУД; • архитектура: клиент-серверная, веб-ориентированная или иная архитектура, обеспечивающая централизованное администрирование и удобный доступ операторов; • функции: управление пользователями, правами доступа, расписаниями, точками прохода, журналами событий, тревогами и отчетами; • поддержка не менее 16 дверей/точек доступа, не менее 3 000 пользователей, не менее 15 000 карт доступа; • наличие разграничения прав пользователей по ролям и уровням доступа; • наличие открытого, документированного или иного штатного интерфейса интеграции/API для последующего развития системы; • совместимость с предлагаемыми терминалами, турникетом, замками, контроллерами и иными компонентами СКУД; • возможность получения событий в режиме реального времени. |
| Кол-во | 1 комплект оборудования СКУД согласно настоящей технической спецификации, включая поставку, монтаж, настройку, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию и передачу Заказчику исполнительной/эксплуатационной документации. |
| Год выпуска | Не ранее 2024 года. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не снятым с производства на дату подачи заявки. |
| Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев на поставляемое оборудование, программное обеспечение в пределах лицензионных условий, выполненные монтажные и пусконаладочные работы. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приема-передачи/акта выполненных работ. |
| Сроки поставки | Не более 25 рабочих дней с даты подписания договора, если иной срок не будет установлен договором или закупочной документацией. |
| Требование к поставщику (при необходимости) | Поставщик обязан обеспечить наличие квалифицированных специалистов для монтажа, настройки, пусконаладки и технического сопровождения СКУД. Подтверждением квалификации могут являться дипломы, удостоверения, сертификаты обучения, сведения об опыте выполнения аналогичных работ, письма производителей/дистрибьюторов либо иные документы, подтверждающие компетентность персонала. |
| Эскиз (фото) (при необходимости) | Не требуется. При необходимости Поставщик предоставляет схемы размещения оборудования, монтажные схемы, каталожные изображения или технические паспорта предлагаемого оборудования в составе заявки либо до начала монтажа. |
| Место поставки | Республика Казахстан, г. Астана, пр. Б. Момышулы, зд. 5А, административное здание КФФ. |
| Иные требования | 1. Требования к заявке потенциального поставщика • техническая спецификация предлагаемого оборудования с указанием марки, модели, страны происхождения и основных характеристик; • документы, подтверждающие легальность происхождения оборудования и программного обеспечения: сертификаты, декларации, письма производителя, официального дистрибьютора, поставщика, правообладателя либо иные подтверждающие документы; • сведения о гарантийной и сервисной поддержке; • подтверждение совместимости всех основных компонентов системы; • предварительная схема или описание предлагаемого технического решения при необходимости. 2. Требования к монтажу и вводу в эксплуатацию • перед началом работ Поставщик обязан провести обследование объекта и согласовать с Заказчиком план размещения оборудования; • монтаж должен выполняться с соблюдением требований электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда и правил прокладки слаботочных/электрических сетей; • кабельные линии должны прокладываться в гофротрубе, кабель-канале, ПНД трубе или иным безопасным способом с учетом условий объекта; • после завершения монтажа Поставщик обязан выполнить настройку оборудования и ПО, тестирование всех точек прохода, проверку режимов доступа, проверку аварийного открытия и резервного питания; • Поставщик обязан провести краткий инструктаж ответственных работников Заказчика по базовой эксплуатации системы. 3. Требования к совместимости и развитию системы • система должна обеспечивать централизованное управление точками доступа и получение событий в режиме реального времени; • должна быть предусмотрена возможность последующего расширения количества пользователей, карт, событий и точек доступа; • допускается поставка оборудования одного или нескольких производителей при условии полной совместимости компонентов, стабильной работы системы и единой ответственности Поставщика за результат; • не допускается требование использования конкретного товарного знака, модели, фирменного протокола или закрытой экосистемы без возможности предложения эквивалентного решения. 4. Антидискриминационная оговорка • все указанные характеристики должны рассматриваться как минимальные требования к функциональности, качеству, надежности и совместимости; • при наличии в технических характеристиках параметров, которые могут совпадать с характеристиками конкретного производителя, допускается предложение эквивалентного оборудования, не ухудшающего назначение и эксплуатационные свойства системы; • оценка предложений должна осуществляться по совокупности функционального соответствия, совместимости, качества, гарантийной поддержки, опыта Поставщика и экономической эффективности. |

Руководитель СБСиИ                                                                                                               Бутин А.